## Generator_Meldungstexte
Generator für Meldungstexte zur differenzierten Anzeige im Satztyp 54H gemäß Anhang 10 der ÜEA-Richtlinie
Text im Satztyp 54H gemäß ÜEA-Richtlinie | [10 empty] | Ergebnis Text im Satztyp 54H | max. 50
Kurzbez. | Trenn.1 | Element oder Art | Trenn.2 | Raum | Trenn.3 | Stockwerk/Etage | Trenn.4 | Gebäude | Trenn.6 | Zusatz | Text komplett nach ÜEA-Richtlinie | Zeichenanzahl
muss |  | muss |  | muss |  | muss |  | kann |  | kann | generiertes Ergebnis für Text im Satztyp 54H | i. d .R. max. 50
| _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ |  | FEHLER_FEHLER_FEHLER_FEHLER | 0
FEHLER - Eingaben prüfen
Melder - Bezeichnung |  |  |  |  | Kurzbezeichnung |  |  | Hinweise zum Ausfüllen der erforderlichen Felder
Auswerteeinrichtung |  |  |  |  | AWE |  |  | Kurzbez. | Muss ausgefüllt werden. Es sind nur die nebenstehenden Kurzbezeichnungen zulässig.
Ausweisleser |  |  |  |  | AWL
Ausweisleser mit zusätzlicher Codeeingabe
Bildermelder |  |  |  |  | BM |  |  | Element oder Art | Muss ausgefüllt werden. Die im Dropdown eingefügten Texte können genutzt werden. Es können jedoch auch eigene Bezeichnungen eingefügt werden. Bei NGRS ist hier AMOK "mit" oder "ohne" Durchsage anzugeben.
Dualmelder |  |  |  |  | BWM
Infrarot Rundummelder (360°-Überwachung)
Infrarot-Bewegungsmelder | [7 empty] | Raum | Muss ausgefüllt werden. Die im Dropdown eingefügten Texte können genutzt werden. Es können jedoch auch eigene Bezeichnungen eingefügt werden.
Mikrowellen-Bewegungsmelder
Ultraschall-Bewegungsmelder
Einbruchmelderzentrale |  |  |  |  | EMZ |  |  | Stockwerk/Etage | Muss ausgefüllt werden. Die im Dropdown eingefügten Texte können genutzt werden. Es können jedoch auch eigene Bezeichnungen eingefügt werden.
Energieversorgung |  |  |  |  | EV
Gasmelder für brennbare Gase |  |  |  |  | GA
Gasmelder für Kohlenmonoxid | [7 empty] | Gebäude | Kann ausgefüllt werden. Ist immer dann zu nutzen, wenn es mehrere Gebäude oder Gebäudeteile gibt. Die im Dropdown eingefügten Texte können genutzt werden. Es können jedoch auch eigene Bezeichnungen eingefügt werden.
Alarmglas |  |  |  |  | GBM
Glasbruchmelder, aktiv
Glasbruchmelder, akustisch | [7 empty] | Zusatz | Kann ausgefüllt werden. Ist für besondere Hinweise (z. B. Nutzung spezieller Zugänge) zu nutzen. Hier kann auch eine Rückrufnummer bzw. ein Link zum Abruf von einer Webseite mit weiteren Infos eingetragen werden, wenn diese nicht in den Satztypen 59H bzw. 62H gem. VdS 2465 übertragen werden können.
Glasbruchmelder, passiv
Körperschallmelder |  |  |  |  | KSM
Vibrationskontaktmelder | [7 empty] | Text komplett nach ÜEA-Richtlinie (Ergebnis) | Hier wird der anhand der in den obigen Feldern eingegebene Text gmäß den Vorgaben in Nr. 3.2 der Anlage 10 der ÜEA-Richtlinie generiert, der dann in der Zentrale für die Übertragung im Satzty 54H des VdS Protokolls genutzt werden soll. Falls fehlende Angaben gemacht wurden, erscheint jeweils das Wort "FEHLER".
Hochfrequenzschranke |  |  |  |  | LS
Lichtschranke
Lichtschrankenvorhang | [7 empty] | Zeichenanzahl | Hier wird die Anzahl der Zeichen des generierten Textes für die Eingabe im Satzty 54H des VdS 2465 Protokolls angezeigt. Bei einigen Zentralen ist eine mögliche Texteingabe auf 50 begrenzt. Daher wird dies bei >50 angezeigt. Wenn die Zentrale eine Übertragung von mehr als 50 Zeichen zulässt, können in Abstimmung mit der Polizei auch mehr als 50 Zeichen zur Anwendung kommen. Es ist jedoch stets auf eine insgesamt möchst kurze Zeichenfolge mit ausreichend eindeutigen Inhalten zu achten.
Mikrowellen- Schranke
NGRS-Melder ohne Sprechstelle |  |  |  |  | NGRS
NGRS-Melder mit Sprechstelle und automatischer Durchsage im Objekt |  |  |  |  | NGSD
NGRS-Melder mit Sprechstelle ohne automatische Durchsage im Objekt |  |  |  |  | NGSO
Aufbruchmelder |  |  |  |  | ÖM
Kombinierter Öffnungs-/Verschlusskontakt
Magnetkontakt
Öffnungskontakt
Schließblechkontakt (Riegelkontakt) |  |  |  |  | VM
Ionisations-Rauchmelder |  |  |  |  | RM
Kombination optischer Rauchmelder/akustischer Signalgeber
Linearer Rauchmelder (Sender/Empfänger)
Rauchmelder, optischer
Rauchmelder, zwangsbelüftet
Schlüsseldepot |  |  |  |  | SD
Schalteinrichtung mit biologischem Identifikationsmerkmal |  |  |  |  | SE
Schalteinrichtung mit geistigem Identifikationsmerkmal
Schalteinrichtung mit materiellem Identifikationsmerkmal
Schalteinrichtung mit Zeitsteuerung
Abreißmelder |  |  |  |  | SM
Druckmelder (z.B. Trittmelder)
Fadenzugkontakt
Feldänderungsmelder
Flächenüberwachung (z.B. Folie, Draht, Leiterplatte)
Pendelkontakt |  |  |  |  | SM
Übergangskontakt |  |  |  |  | SM
Übertragungseinrichtung |  |  |  |  | ÜE
Überfallmelder |  |  |  |  | ÜM
Überfallmelderzentrale |  |  |  |  | ÜMZ
Verteiler |  |  |  |  | V
Wassermelder |  |  |  |  | WM
Zutrittskontrollzentrale |  |  |  |  | ZKS

## Auswahlliste (hidden)
Kurzbez. | Element oder Art | Raum | Stockwerk/Etage | Gebäude | Zusatz | Ergebnis
AWE | Alarmtapete | Aktenr. | EG | Geb.A | +4917212345678 | FEHLER_FEHLER_FEHLER_FEHLER
AWL | Bewegung | Assservatenr. | 1.OG | Geb.B
BM | Fenster | Besucherz. | 2.OG
BWM | AMOK mit Durchs. | Büror. | 3.OG
EMZ | AMOK ohne Durchs. | Essz. | 4.OG
EV | Tor | Garage | 5.OG
GA | Tresor | Gewahrsam | 1.UG
GBM | Tür | Kinderz. | 2.UG
KSM | Überfalltaster | Klassenr. | 3.UG
LS | Waffenschr. | Küche
NGRS | Zentralen-Umschr. | Lagerr.
NGSD |  | Technikr.
NGSO |  | Verkaufsr.
ÖM |  | Waffenr.
VM |  | Wohnz.
RM
SD
SE
SM
ÜE
ÜM
ÜMZ
V
WM
ZKS